## 指針説明文
消防用設備法定点検実数人工数計算表の運用にあたって
（蔓延しつつある手抜き点検を排除するために）
消防火設備は人間の命に直接係る設備であり、いざという時１００％機能する設備に
保つには質の高い、信頼できる点検作業が求められます。
特に年数を経た建物の消防用設備については、入念・確実な点検が必須です。
ところが一般的に点検という作業は実際に作業を実施したかどうかという証拠が歴然
と残るものでは有りません。手抜き点検が横行する理由がまさにこの点に有ります。
発注者の皆様がこの欺瞞を見抜く為には、何か基準になる物が必要となります。
点検作業ですから、作業にはおのずと作業内容に見合った人数が必要となります。
そこに着目しそれを公正な立場で数値化したものが国土交通省大臣官房官庁営繕部
監修の「建築保全業務積算基準」です。本項ではその基準書を基に、機器の数量を記
入して歩掛りと掛ける事により、簡単に実作業に必要な人工数が求められる計算表を
作成しました。(下の緑のタグをクリックして内訳書シートをご覧ください）
勿論点検の対象となる建物の環境は千差万別であり、点検者の技量の違いも有りま
すので一概に一括りする訳にはいきませんが、作業日報をもとに実作業人数を確認
すれば、適切な範囲の点検が実施されたのかどうか、大体把握出来る事になります。
発注側の皆様には手抜き点検を排除するため、欺瞞を見抜き質の高い点検を手に
入れるツールとして、ご活用頂ける事を期待しています。

## 内訳書
消防用設備法定点検実数人工数計算表
（国土交通省消防設備点検基準歩掛準用）
①消火器
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
小型 |  | 粉末、泡、水系 |  |  | ２０型以下 | 1本 |  | 0.026 |  | 0 |  |  | 0.026 |  | 0
|  | 二酸化炭素、ハロン |  |  | 〃 | 1本 |  | 0.044 |  | 0 |  |  | 0.044 |  | 0
小型 |  | 粉末、泡、水系 |  |  | 〃 | 1本 |  | 0.086 |  | 0 |  |  | 0.086 |  | 0
機能 |  | 二酸化炭素、ハロン |  |  | 〃 | 1本 |  | 0.073 |  | 0 |  |  | 0.073 |  | 0
大型 |  | 車載式５０型 |  |  |  | 1台 |  | 0.264 |  | 0 |  |  | 0.264 |  | 0
|  | 車載式１００型 |  |  |  | 1台 |  | 0.44 |  | 0 |  |  | 0.44 |  | 0
|  | 車載式２００型以上 |  |  |  | 1台 |  | 0.44 |  | 0 |  |  | 0.44 |  | 0
大型 機能 |  | 車載式５０型 |  |  |  | 1台 |  | 0.528 |  | 0 |  |  | 0.528 |  | 0
|  | 車載式１００型 |  |  |  | 1台 |  | 0.88 |  | 0 |  |  | 0.88 |  | 0
|  | 車載式２００型以上 |  |  |  | 1台 |  | 0.88 |  | 0 |  |  | 0.88 |  | 0
放出試験 |  |  |  |  | 小型消火器 | 1本 |  | 0.043 |  | 0 |  |  | 0.043 |  | 0
[5 empty] | 大型車載型消火器 | 1基 |  | 0.108 |  | 0 |  |  | 0.108 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ①機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
②屋内・屋外消火栓設備
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器・総合点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
加圧送水装置 |  |  | ポンプモーター |  |  | 1台 |  | 0.38 |  | 0 |  |  | 0.38 |  | 0
呼水槽 | [5 empty] | 1台 |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 0.17 |  | 0
消火水槽 | [5 empty] | 1基 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
補助高架水槽 | [5 empty] | 1基 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
ポンプ制御盤 | [5 empty] | 1面 |  | 0.254 |  | 0 |  |  | 0.254 |  | 0
警報表示盤 | [5 empty] | 1面 |  | 0.056 |  | 0 |  |  | 0.056 |  | 0
消火栓 |  |  | 屋内1号 |  |  | 1台 |  | 0.105 |  | 0 |  |  | 0.105 |  | 0
|  |  | 屋内2号 |  |  | 1台 |  | 0.105 |  | 0 |  |  | 0.105 |  | 0
|  |  | 屋外型 |  |  | 1台 |  | 0.105 |  | 0 |  |  | 0.105 |  | 0
|  |  | 屋外スタンド |  |  | 1台 |  | 0.049 |  | 0 |  |  | 0.049 |  | 0
|  |  | ホース格納箱 |  |  | 1台 |  | 0.056 |  | 0 |  |  | 0.056 |  | 0
放水テスト弁 | [5 empty] | 1台 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
起動スイッチ | [5 empty] | 1個 |  | 0.011 |  | 0 |  |  | 0.011 |  | 0
表示灯 | [5 empty] | 1個 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
電鈴 | [5 empty] | 1個 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
連動試験費（放水試験費含む） | [5 empty] | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 1 |  | 0
常用電源 | [5 empty] | 1式 |  | 0.036 |  | 0 |  |  | 0.036 |  | 0
配線点検費 | [5 empty] | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.112 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ②機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
消防用設備法定点検歩掛計算書
③ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器・総合点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
加圧送水装置 |  |  | ポンプモーター |  |  | 1台 |  | 0.38 |  | 0 |  |  | 0.38 |  | 0
| 補助加圧ポンプ |  |  |  |  | 1台 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
| 起動装置（圧力タンク・圧力スイッチ） |  |  |  |  | 1台 |  | 0.322 |  | 0 |  |  | 0.044 |  | 0
| 呼水槽 |  |  |  |  | 1台 |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 0.17 |  | 0
| 消火水槽 |  |  |  |  | 1基 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
| 補助高架水槽 |  |  |  |  | 1基 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
| ポンプ制御盤 |  |  |  |  | 1面 |  | 0.254 |  | 0 |  |  | 0.254 |  | 0
| 警報表示盤 |  |  |  |  | 1面 |  | 0.056 |  | 0 |  |  | 0.056 |  | 0
流水検知装置 |  |  | 自動警報弁 |  |  | 1台 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
|  |  | 圧力スイッチ |  |  | １台 |  | 0.044 |  | 0 |  |  | 0.044 |  | 0
放水型 | 感知装置 |  | 炎式感知器 |  |  | １個 |  | 0.065 |  | 0 |  |  | 0.065 |  | 0
|  |  | 光電分離 |  |  | 1個 |  | 0.206 |  | 0 |  |  | 0.206 |  | 0
|  |  | 煙感知器 |  |  | 1個 |  | 0.024 |  | 0 |  |  | 0.024 |  | 0
一斉開放弁 |  |  | 手動式 |  |  | 1台 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
|  |  | 電動式 |  |  | 1台 |  | 0.304 |  | 0 |  |  | 0.304 |  | 0
| 一次圧調整弁 |  |  |  |  | １台 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
| 補助散水栓 |  |  |  |  | １台 |  | 0.074 |  | 0 |  |  | 0.074 |  | 0
| 送水口 |  |  |  |  | １箇所 |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0.07 |  | 0
| 手動起動弁（末端試験弁含む） |  |  |  |  | 1台 |  | 0.018 |  | 0 |  |  | 0.018 |  | 0
| 音響警報装置（サイレン等） |  |  |  |  | 1個 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
| スプリンクラーヘッド |  |  |  |  | 100個 |  | 0.132 |  | 0 |  |  | 0.132 |  | 0
| 放水試験費 |  |  |  |  | 1区画 |  | ― |  | ― |  |  | 1 |  | 0
| 常用電源 |  |  |  |  | １式 |  | 0.036 |  | 0 |  |  | 0.036 |  | 0
| 配線点検費 |  |  |  |  | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.112 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ③機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
④泡消火設備
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器・総合点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
加圧送水装置 |  |  | ポンプモーター |  |  | 1台 |  | 0.38 |  | 0 |  |  | 0.38 |  | 0
| 補助加圧ポンプ |  |  |  |  | 1台 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
| 泡タンク |  |  |  |  | 1台 |  | 0.636 |  | 0 |  |  | 0.636 |  | 0
| 混合装置 |  |  |  |  | 1組 |  | 0.254 |  | 0 |  |  | 0.254 |  | 0
| 起動装置（圧力タンク・圧力スイッチ） |  |  |  |  | 1台 |  | 0.322 |  | 0 |  |  | 0.044 |  | 0
| 呼水槽 |  |  |  |  | 1台 |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 0.17 |  | 0
| 消火水槽 |  |  |  |  | 1基 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
| 補助高架水槽 |  |  |  |  | 1基 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
| ポンプ制御盤 |  |  |  |  | 1面 |  | 0.254 |  | 0 |  |  | 0.254 |  | 0
| 警報表示盤 |  |  |  |  | 1面 |  | 0.056 |  | 0 |  |  | 0.056 |  | 0
流水検知装置 |  |  | 自動警報弁 |  |  | 1台 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
|  |  | 圧力スイッチ |  |  | １台 |  | 0.044 |  | 0 |  |  | 0.044 |  | 0
感知装置 |  |  | 感知用ヘッド |  |  | 1００個 |  | 0.132 |  | 0 |  |  | 0.132 |  | 0
|  |  | 差動式分布型感知器 |  |  | 1個 |  | 0.044 |  | 0 |  |  | 0.044 |  | 0
|  |  | 定温式スポット型感知器 |  |  | 1個 |  | 0.013 |  | 0 |  |  | 0.013 |  | 0
一斉開放弁 |  |  | 界面活性剤、水成膜用 |  |  | 1台 |  | 0.084 |  | 0 |  |  | 0.084 |  | 0
|  |  | 蛋白泡用 |  |  | 1台 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
| 手動起動弁 |  |  |  |  | 1台 |  | 0.018 |  | 0 |  |  | 0.018 |  | 0
| 音響警報装置（サイレン等） |  |  |  |  | 1個 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
| スプリンクラー・泡・水噴霧ヘッド |  |  |  |  | 1００個 |  | 0.132 |  | 0 |  |  | 0.132 |  | 0
| 泡消火栓格納箱（スタンド型） |  |  |  |  | 1台 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
| 連動発泡試験費 |  |  |  |  | 1区画 |  | ― |  | ― |  |  | 2.5 |  | 0
| 放水試験費 |  |  |  |  | 1区画 |  | ― |  | ― |  |  | 0.5 |  | 0
| 廃液処理費(歩掛欄に自社工数を打込んで積算） |  |  |  |  | １式 |  | ― |  | ― |  |  | ― |  | ―
| 常用電源 |  |  |  |  | １式 |  | 0.036 |  | 0 |  |  | 0.036 |  | 0
| 配線点検費 |  |  |  |  | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.112 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ④機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
消防用設備法定点検歩掛計算書
⑤ガス系消火設備（二酸化炭素消火/窒素消火設備）
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器・総合点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
容器 関係 |  | 消火用ガス本容器 |  |  |  | １本 |  | 0.085 |  | 0 |  |  | 0.085 |  | 0
|  | 容器弁 開放器 | 電磁式 |  |  | １台 |  | 0.021 |  | 0 |  |  | 0.021 |  | 0
|  |  | ガス圧式 |  |  | １台 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
起動装置関係 |  | 起動用 開放器 | 電磁式 |  |  | １台 |  | 0.021 |  | 0 |  |  | 0.021 |  | 0
|  |  | ガス圧式 |  |  | １台 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
|  | 起動用ガス容器 |  |  |  | １本 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
|  | 起動用操作箱 |  |  |  | １面 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
|  | モーターサイレン |  |  |  | １台 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
|  | スピーカー |  |  |  | １台 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
|  | 電鈴・ブザー |  |  |  | １台 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
制御コントロール関係 |  | 制御盤 | 5回線以下 |  |  | 1面 |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0.07 |  | 0
|  |  | 6回線以上１回線増すごとに |  |  | 1回線 |  | 0.004 |  | 0 |  |  | 0.004 |  | 0
|  | 音声盤・音声装置 |  |  |  | 1組 |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0.07 |  | 0
|  | 警報表示盤 |  |  |  | 1面 |  | 0.056 |  | 0 |  |  | 0.056 |  | 0
|  | 専用電源装置 |  |  |  | 1面 |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0.07 |  | 0
|  | 圧力スイッチ |  |  |  | 1個 |  | 0.044 |  | 0 |  |  | 0.044 |  | 0
|  | ダンパー |  |  |  | 1台 |  | 0.105 |  | 0 |  |  | 0.105 |  | 0
|  | 不還弁 |  |  |  | 1個 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
|  | 放出表示灯 |  |  |  | 1台 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
|  | 復旧弁箱 |  |  |  | 1面 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
感知器 |  | 煙感知器 |  |  |  | 1個 |  | 0.024 |  | 0 |  |  | 0.079 |  | 0
|  | 差動式分布型 |  |  |  | 1個 |  | 0.044 |  | 0 |  |  | 0.044 |  | 0
|  | 差動式スポット型 |  |  |  | 1個 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
|  | 定温式スポット型 |  |  |  | 1個 |  | 0.013 |  | 0 |  |  | 0.013 |  | 0
閉止弁ユニット | [5 empty] | 1組 |  | 0.075 |  | 0 |  |  | 0.075 |  | 0
選択弁（ガス圧・電磁式） | [5 empty] | 1台 |  | 0.148 |  | 0 |  |  | 0.148 |  | 0
ヘッド | [5 empty] | 100個当たり |  | 0.22 |  | 0 |  |  | 0.22 |  | 0
ホースリール | [5 empty] | 1組 |  | 0.105 |  | 0 |  |  | 0.105 |  | 0
避圧口 | [5 empty] | 1台 |  | 0.075 |  | 0 |  |  | 0.075 |  | 0
連動試験 | [5 empty] | 1式１回 |  | 0.148 |  | 0 |  |  | 0.148 |  | 0
常用電源 | [5 empty] | 1式 |  | 0.036 |  | 0 |  |  | 0.036 |  | 0
配線点検 | [5 empty] | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.112 |  | 0
放出試験 |  |  | 放出試験費 |  |  | １式１回 |  | ― |  | ― |  |  | 0.638 |  | 0
|  |  | 運搬（搬出・搬入）・据付 |  |  | １式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.638 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ⑤機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
消防用設備法定点検歩掛計算書
⑥ガス系消火設備（ハロゲン化物消火設備）
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器・総合点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
容器 関係 |  | 消火用ガス本容器 |  |  |  | １本 |  | 0.127 |  | 0 |  |  | 0.127 |  | 0
|  | 容器弁開放器 | 電磁式 |  |  | １台 |  | 0.021 |  | 0 |  |  | 0.021 |  | 0
|  |  | ガス圧式 |  |  | １台 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
起動装置関係 |  | 起動用開放器 | 電磁式 |  |  | １台 |  | 0.021 |  | 0 |  |  | 0.021 |  | 0
|  |  | ガス圧式 |  |  | １台 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
|  | 起動用小容器 |  |  |  | １本 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
|  | 起動用操作箱 |  |  |  | １面 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
|  | モーターサイレン |  |  |  | １台 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
|  | スピーカー |  |  |  | １台 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
|  | 電鈴・ブザー |  |  |  | １台 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
制御コントロール関係 |  | 制御盤 | 5回線以下 |  |  | 1面 |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0.07 |  | 0
|  |  | 6回線以上１回線増すごとに |  |  | 1回線 |  | 0.004 |  | 0 |  |  | 0.004 |  | 0
|  | 音声盤・音声装置 |  |  |  | 1組 |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0.07 |  | 0
|  | 警報表示盤 |  |  |  | 1面 |  | 0.056 |  | 0 |  |  | 0.056 |  | 0
|  | 専用電源装置 |  |  |  | 1面 |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0.056 |  | 0
|  | 圧力スイッチ |  |  |  | 1個 |  | 0.044 |  | 0 |  |  | 0.044 |  | 0
|  | ダンパー |  |  |  | 1台 |  | 0.105 |  | 0 |  |  | 0.105 |  | 0
|  | 不還弁 |  |  |  | 1個 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
|  | 放出表示灯 |  |  |  | 1台 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
|  | 復旧弁箱 |  |  |  | 1面 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
感知器 |  | 煙感知器 |  |  |  | 1個 |  | 0.024 |  | 0 |  |  | 0.024 |  | 0
|  | 差動式分布型 |  |  |  | 1個 |  | 0.044 |  | 0 |  |  | 0.044 |  | 0
|  | 差動式スポット型 |  |  |  | 1個 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
|  | 定温式スポット型 |  |  |  | 1個 |  | 0.013 |  | 0 |  |  | 0.011 |  | 0
選択弁（ガス圧・電磁式） | [5 empty] | 1台 |  | 0.148 |  | 0 |  |  | 0.148 |  | 0
ヘッド | [5 empty] | 100個当たり |  | 0.22 |  | 0 |  |  | 0.22 |  | 0
ホースリール | [5 empty] | 1組 |  | 0.105 |  | 0 |  |  | 0.105 |  | 0
避圧口 | [5 empty] | 1台 |  | 0.075 |  | 0 |  |  | 0.075 |  | 0
連動試験 | [5 empty] | 1式 |  | 0.148 |  | 0 |  |  | 0.148 |  | 0
常用電源 | [5 empty] | 1式 |  | 0.036 |  | 0 |  |  | 0.036 |  | 0
配線点検 | [5 empty] | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.112 |  | 0
放出試験 |  |  | 放出試験費 |  |  | １本 |  | ― |  | ― |  |  | 1.16 |  | 0
|  |  | 運搬（搬出・搬入）・据付 |  |  | １式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.638 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ⑥機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
⑦連結送水管
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器・総合点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
加圧送水装置（ポンプ・モーター） | [5 empty] | 1台 |  | 0.38 |  | 0 |  |  | 0.38 |  | 0
呼水槽 | [5 empty] | 1台 |  | 0.17 |  | 0 |  |  | 0.17 |  | 0
ポンプ制御盤 | [5 empty] | 1面 |  | 0.255 |  | 0 |  |  | 0.255 |  | 0
消火水槽 | [5 empty] | １基 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
補助高架水槽 | [5 empty] | 1基 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
起動用スイッチ | [5 empty] | 1基 |  | 0.011 |  | 0 |  |  | 0.011 |  | 0
表示灯 | [5 empty] | 1個 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
送水口 | [5 empty] | 1個 |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0.07 |  | 0
放水口 |  |  | ホースなし |  |  | 1個 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
|  |  | ホース付き格納箱 |  |  | 1個 |  | 0.105 |  | 0 |  |  | 0.105 |  | 0
常用電源 | [5 empty] | 1式 |  | 0.036 |  | 0 |  |  | 0.036 |  | 0
配線点検 | [5 empty] | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.112 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ⑦機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
消防用設備法定点検歩掛計算書
⑧避難器具
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器・総合点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
緩降機 |  | 地上階数６階以上 |  |  |  | 1基 |  | 0.264 |  | 0 |  |  | 0.396 |  | 0
|  | 地上階数７階以上１１階以下 |  |  |  | 1基 |  | 0.308 |  | 0 |  |  | 0.44 |  | 0
はしご |  | 地上階数 ２階 |  |  | ロープ又は金属 | 1基 |  | 0.132 |  | 0 |  |  | 0.485 |  | 0
[5 empty] | 固定 | 1基 |  | 0.066 |  | 0 |  |  | 0.154 |  | 0
|  | 地上階数 ３階 |  |  | ロープ又は金属 | 1基 |  | 0.154 |  | 0 |  |  | 0.088 |  | 0
[5 empty] | 固定 | 1基 |  | 0.066 |  | 0 |  |  | 0.176 |  | 0
|  | 地上階数 ４階 |  |  |  | 1基 |  | 0.11 |  | 0 |  |  | 0.088 |  | 0
|  | 地上階数 ５階 |  |  |  | 1基 |  | 0.154 |  | 0 |  |  | 0.132 |  | 0
|  | 地上階数 ６階 |  |  |  | 1基 |  | 0.198 |  | 0 |  |  | 0.176 |  | 0
簡易はしご | [5 empty] | 1基 |  | 0.035 |  | 0 |  |  | 0.22 |  | 0
救助袋 |  | 地上階数 ３階 |  |  | 垂直 | 1基 |  | 0.44 |  | 0 |  |  | 0.661 |  | 0
[5 empty] | 斜降 | [7 empty] | 0.749 |  | 0
|  | 地上階数 ４階 |  |  | 垂直 | 1台 |  | 0.462 |  | 0 |  |  | 0.661 |  | 0
[5 empty] | 斜降 | 1台 |  | 0.485 |  | 0 |  |  | 0.793 |  | 0
|  | 地上階数 ５階 |  |  | 垂直 | 1台 |  | 0.485 |  | 0 |  |  | 0.661 |  | 0
[5 empty] | 斜降 | 1台 |  | 0.529 |  | 0 |  |  | 0.837 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ⑧機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
⑨移動式・パッケージ型消火設備
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器・総合点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
タンク |  | ハロン・二酸化炭素 |  |  |  | 1本 |  | 0.129 |  | 0 |  |  | 0.129 |  | 0
|  | ＡＢＣ粉末 |  |  |  | 1本 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
|  | 強化液・泡・水 |  |  |  | 1本 |  | 0.19 |  | 0 |  |  | 0.19 |  | 0
ホースリール | [5 empty] | 1組 |  | 0.167 |  | 0 |  |  | 0.167 |  | 0
加圧用窒素・二酸化炭素ガス容器 | [5 empty] | 1本 |  | 0.038 |  | 0 |  |  | 0.038 |  | 0
クリーニング用二酸化炭素ガス容器 | [5 empty] | 1本 |  | 0.038 |  | 0 |  |  | 0.038 |  | 0
制御装置（連動盤） | [5 empty] | 1面 |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0.07 |  | 0
格納箱 | [5 empty] | 1個 |  | 0.019 |  | 0 |  |  | 0.019 |  | 0
表示灯 | [5 empty] | 1個 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
常用電源 | [5 empty] | 1式 |  | 0.036 |  | 0 |  |  | 0.036 |  | 0
予備電源 | [5 empty] | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.095 |  | 0
配線点検 | [5 empty] | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.112 |  | 0
放出試験 |  |  | 放出試験費 |  |  | １本 |  | ― |  | ― |  |  | 0.638 |  | 0
|  |  | 運搬（搬出・搬入）・据付 |  |  | １式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.638 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ⑨機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
消防用設備法定点検歩掛計算書
⑩自動火災報知設備
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器・総合点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
受信機Ｐ型１級 |  |  | 1９回線迄 |  |  | 1面 |  | 0.097 |  | 0 |  |  | 0.198 |  | 0
|  |  | 1０回線以内増す毎に |  |  | 1面 |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 0.048 |  | 0
受信機Ｐ型２級 | [5 empty] | 1面 |  | 0.075 |  | 0 |  |  | 0.154 |  | 0
受信機Ｐ型３級 | [5 empty] | 1面 |  | 0.075 |  | 0 |  |  | 0.154 |  | 0
受信機Ｒ型（１系統２５０ＡＤ） | [5 empty] | 1系統 |  | 0.09 |  | 0 |  |  | 0.18 |  | 0
Ｒ型中継器 | [5 empty] | 1個 |  | 0.019 |  | 0 |  |  | 0.019 |  | 0
表示機 |  |  | 1９回線迄 |  |  | 1面 |  | 0.044 |  | 0 |  |  | 0.044 |  | 0
|  |  | 1０回線以内増す毎に |  |  | 1回線 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
表示機Ｒ型 | [5 empty] | 1面 |  | 0.044 |  | 0 |  |  | 0.044 |  | 0
差動式分布型 |  |  | 1～５０個迄 |  |  | 1個 |  | 0.044 |  | 0 |  |  | 0.044 |  | 0
|  |  | ５１～100個迄 |  |  | 1個 |  | 0.039 |  | 0 |  |  | 0.039 |  | 0
|  |  | １０１個以上 |  |  | 1個 |  | 0.035 |  | 0 |  |  | 0.035 |  | 0
煙感知器 |  |  | 1～５０個迄 |  |  | 1個 |  | 0.024 |  | 0 |  |  | 0.079 |  | 0
|  |  | ５１～100個迄 |  |  | 1個 |  | 0.022 |  | 0 |  |  | 0.07 |  | 0
|  |  | １０１～１５０個以上 |  |  | 1個 |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 0.061 |  | 0
|  |  | １５１個以上 |  |  | 1個 |  | 0.017 |  | 0 |  |  | 0.053 |  | 0
|  |  | 自動試験機能付 |  |  | 1個 |  | 0.008 |  | 0 |  |  | 0.008 |  | 0
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  |  | 1～５０個迄 |  |  | 1個 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
|  |  | ５１～100個迄 |  |  | 1個 |  | 0.006 |  | 0 |  |  | 0.006 |  | 0
|  |  | １０１個以上 |  |  | 1個 |  | 0.005 |  | 0 |  |  | 0.005 |  | 0
|  |  | 自動試験機能付 |  |  | 1個 |  | 0.046 |  | 0 |  |  | 0.046 |  | 0
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  |  | 1～５０個迄 |  |  | 1個 |  | 0.013 |  | 0 |  |  | 0.013 |  | 0
|  |  | ５１～100個迄 |  |  | 1個 |  | 0.011 |  | 0 |  |  | 0.011 |  | 0
|  |  | １０１個以上 |  |  | 1個 |  | 0.009 |  | 0 |  |  | 0.009 |  | 0
|  |  | 自動試験機能付 |  |  | 1個 |  | 0.005 |  | 0 |  |  | 0.005 |  | 0
|  |  | 防爆型 |  |  | 1個 |  | 0.035 |  | 0 |  |  | 0.035 |  | 0
室外表示灯 | [5 empty] | 1個 |  | 0.006 |  | 0 |  |  | 0.006 |  | 0
光電式分離型感知器 | [5 empty] | 1組 |  | 0.206 |  | 0 |  |  | 0.675 |  | 0
炎感知器 | [5 empty] | 1個 |  | 0.065 |  | 0 |  |  | 0.065 |  | 0
発信機Ｐ型1級・2級 | [5 empty] | 1個 |  | 0.01 |  | 0 |  |  | 0.01 |  | 0
表示灯 | [5 empty] | 1個 |  | 0.006 |  | 0 |  |  | 0.006 |  | 0
電鈴 | [5 empty] | 1個 |  | 0.007 |  | 0 |  |  | 0.007 |  | 0
消火栓始動器 | [5 empty] | 1個 |  | 0.061 |  | 0 |  |  | 0.061 |  | 0
常用電源 | [5 empty] | 1式 |  | 0.036 |  | 0 |  |  | 0.036 |  | 0
予備電源 | [5 empty] | 1式 |  | 0.095 |  | 0 |  |  | 0.095 |  | 0
配線点検費 | [5 empty] | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.112 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ⑩機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
⑪非常警報（放送設備）
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器・総合点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
増幅器操作部 |  |  | ２００Ｗ以下 |  |  | 1個 |  | 0.37 |  | 0 |  |  | 0.37 |  | 0
|  |  | １００Ｗ増す毎に |  |  | 1個 |  | 0.048 |  | 0 |  |  | 0.048 |  | 0
ｽﾋﾟｰｶｰ回線 |  |  | ５０個まで |  |  | 1個 |  | 0.013 |  | 0 |  |  | 0.013 |  | 0
|  |  | ５１個～１００個 |  |  | 1個 |  | 0.011 |  | 0 |  |  | 0.011 |  | 0
|  |  | １０１個以上 |  |  | 1個 |  | 0.01 |  | 0 |  |  | 0.01 |  | 0
音量調節器(ｱｯﾃﾈｰﾀ） | [5 empty] | 1個 |  | 0.006 |  | 0 |  |  | 0.006 |  | 0
遠 隔 操 作 器 | [5 empty] | 1基 |  | 0.255 |  | 0 |  |  | 0.255 |  | 0
起動装置 |  |  | 押しボタン |  |  | 1個 |  | 0.013 |  | 0 |  |  | 0.013 |  | 0
|  |  | 非常電話 |  |  | 1個 |  | 0.022 |  | 0 |  |  | 0.022 |  | 0
常用電源 | [5 empty] | 1式 |  | 0.036 |  | 0 |  |  | 0.036 |  | 0
配線点検 | [5 empty] | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.112 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ⑪機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
消防用設備法定点検歩掛計算書
⑫誘導灯及び誘導標識
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器・総合点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
小・中型 |  |  |  | 1台～50台 |  | 1台 |  | 0.026 |  | 0 |  |  | 0.026 |  | 0
|  |  |  | 51台～100台 |  | 1台 |  | 0.024 |  | 0 |  |  | 0.024 |  | 0
|  |  |  | 101台以上 |  | 1台 |  | 0.022 |  | 0 |  |  | 0.022 |  | 0
大型 |  |  |  | 1台～50台 |  | 1台 |  | 0.033 |  | 0 |  |  | 0.033 |  | 0
|  |  |  | 51台～100台 |  | 1台 |  | 0.031 |  | 0 |  |  | 0.031 |  | 0
|  |  |  | 101台以上 |  | 1台 |  | 0.029 |  | 0 |  |  | 0.029 |  | 0
信号装置 | [5 empty] | 1台 |  | 0.036 |  | 0 |  |  | 0.036 |  | 0
連動試験 |  |  |  | 1台～50台 |  | 1個 |  | 0.016 |  | 0 |  |  | 0.016 |  | 0
|  |  |  | 51台～100台 |  | 1個 |  | 0.014 |  | 0 |  |  | 0.014 |  | 0
|  |  |  | 101台以上 |  | 1個 |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0.012 |  | 0
誘導標識 | [5 empty] | 1枚 |  | 0.004 |  | 0 |  |  | 0.004 |  | 0
常用電源 | [5 empty] | 1式１回線 |  | 0.036 |  | 0 |  |  | 0.036 |  | 0
配線点検 | [5 empty] | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.112 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ⑫機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
⑬防火・防排煙設備
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器・総合点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
制御器 | 連動制御盤 |  | 10回線迄 |  |  | 1面 |  | 0.179 |  | 0 |  |  | 0.179 |  | 0
| （手動・自動） |  | 11回線以上 |  |  | 1回線 |  | 0.005 |  | 0 |  |  | 0.005 |  | 0
感知器 | 定温式感知器 |  | 1～５０個迄 |  |  | 1個 |  | 0.013 |  | 0 |  |  | 0.013 |  | 0
|  |  | ５１～100個迄 |  |  | 1個 |  | 0.011 |  | 0 |  |  | 0.011 |  | 0
|  |  | １０１個以上 |  |  | 1個 |  | 0.009 |  | 0 |  |  | 0.009 |  | 0
| 煙感知器 |  | 1～５０個迄 |  |  | 1個 |  | 0.024 |  | 0 |  |  | 0.079 |  | 0
|  |  | ５１～100個迄 |  |  | 1個 |  | 0.022 |  | 0 |  |  | 0.07 |  | 0
|  |  | １０１個以上 |  |  | 1個 |  | 0.02 |  | 0 |  |  | 0.061 |  | 0
シャッター | 電動式 |  | 1～５０台迄 |  |  | 1個 |  | 0.124 |  | 0 |  |  | 0.124 |  | 0
|  |  | ５１～100台迄 |  |  | 1個 |  | 0.112 |  | 0 |  |  | 0.112 |  | 0
|  |  | 101台以上 |  |  | 1個 |  | 0.104 |  | 0 |  |  | 0.104 |  | 0
| 手動式 |  | 1～５０台迄 |  |  | 1個 |  | 0.097 |  | 0 |  |  | 0.097 |  | 0
|  |  | ５１～100台迄 |  |  | 1個 |  | 0.088 |  | 0 |  |  | 0.088 |  | 0
|  |  | 101台以上 |  |  | 1個 |  | 0.079 |  | 0 |  |  | 0.079 |  | 0
防火戸・非常扉 |  |  | ５０枚迄 |  |  | 1個 |  | 0.097 |  | 0 |  |  | 0.097 |  | 0
|  |  | ５１～１００枚迄 |  |  | 1個 |  | 0.088 |  | 0 |  |  | 0.088 |  | 0
|  |  | １０１枚以上 |  |  | 1個 |  | 0.079 |  | 0 |  |  | 0.079 |  | 0
排煙口 |  |  | 1～５０台迄 |  |  | 1個 |  | 0.072 |  | 0 |  |  | 0.072 |  | 0
|  |  | ５１～100台迄 |  |  | 1個 |  | 0.064 |  | 0 |  |  | 0.064 |  | 0
|  |  | 101台以上 |  |  | 1個 |  | 0.056 |  | 0 |  |  | 0.056 |  | 0
自然排煙窓 |  |  | 1～５０台迄 |  |  | 1個 |  | 0.018 |  | 0 |  |  | 0.018 |  | 0
|  |  | ５１～100台迄 |  |  | 1個 |  | 0.015 |  | 0 |  |  | 0.015 |  | 0
|  |  | 101台以上 |  |  | 1個 |  | 0.013 |  | 0 |  |  | 0.013 |  | 0
可動タレ壁 |  |  | 1～５０台迄 |  |  | 1個 |  | 0.072 |  | 0 |  |  | 0.072 |  | 0
|  |  | ５１～100台迄 |  |  | 1個 |  | 0.064 |  | 0 |  |  | 0.064 |  | 0
|  |  | 101台以上 |  |  | 1個 |  | 0.056 |  | 0 |  |  | 0.056 |  | 0
防排煙ダンパ | 自動解除 リミット式 |  | 1～５０台迄 |  |  | 1個 |  | 0.079 |  | 0 |  |  | 0.079 |  | 0
|  |  | ５１～100台迄 |  |  | 1個 |  | 0.07 |  | 0 |  |  | 0.07 |  | 0
|  |  | 101台以上 |  |  | 1個 |  | 0.062 |  | 0 |  |  | 0.062 |  | 0
| 手動解除 リミット式 |  | 1～５０台迄 |  |  | 1個 |  | 0.119 |  | 0 |  |  | 0.119 |  | 0
|  |  | ５１～100台迄 |  |  | 1個 |  | 0.105 |  | 0 |  |  | 0.105 |  | 0
|  |  | 101台以上 |  |  | 1個 |  | 0.093 |  | 0 |  |  | 0.093 |  | 0
排煙装置 |  |  | ﾓｰﾀｰｴﾝｼﾞﾝ駆動 |  |  | 1台 |  | 0.5 |  | 0 |  |  | 0.5 |  | 0
|  |  | ｴﾝｼﾞﾝ駆動 |  |  | 1台 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.4 |  | 0
|  |  | ﾓｰﾀｰ駆動 |  |  | 1台 |  | 0.2 |  | 0 |  |  | 0.2 |  | 0
|  |  | 起動盤 |  |  | 1面 |  | 0.192 |  | 0 |  |  | 0.192 |  | 0
常用電源 | [5 empty] | 1式 |  | 0.036 |  | 0 |  |  | 0.036 |  | 0
予備電源 | [5 empty] | 1式 |  | 0.095 |  | 0 |  |  | 0.095 |  | 0
配線点検費 | [5 empty] | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.112 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ⑬機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
⑭非常電源専用受電設備
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 |  |  |  | 機器・総合点検
[7 empty] | 数量 | 歩掛 |  | 人工 | 数量 |  | 歩掛 |  | 人工
低圧受電設備 | [5 empty] | 1式 |  | 0.152 |  | 0 |  |  | 0.29 |  | 0
高圧受電設備 |  |  | ３００ＫＶＡ以下 |  |  | 1式 |  | 0.363 |  | 0 |  |  | 0.69 |  | 0
|  |  | １,０００ＫＶＡ以下 |  |  | 1式 |  | 0.586 |  | 0 |  |  | 1.15 |  | 0
保護継電機盤 |  |  | 過電流 |  |  | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.226 |  | 0
|  |  | 地絡 |  |  | 1式 |  | ― |  | ― |  |  | 0.15 |  | 0
[6 empty] | 小計 | 機器点検 |  | 0 |  | 総合点検 |  |  | 0
[7 empty] | ⑪機器・総合点検 合計 |  |  |  | 0
消防用設備法定点検歩掛基準人工集計書
設備集計表
項目 | [5 empty] | 単位 | 機器点検 人工数 |  |  | 総合点検 人工数 |  | 点検人工総合計
集 計 欄 |  | ① 消火器 |  |  |  | １式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | ② 屋内・屋外消火栓設備 |  |  |  | 1式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | ③ スプリンクラー消火設備 |  |  |  | 1式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | ④ 泡消火設備 |  |  |  | 1式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | ⑤ ガス系消火設備（二酸化炭素消火設備） |  |  |  | 1式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | ⑥ ガス系消火設備（ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火設備） |  |  |  | 1式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | ⑦ 連結送水管設備 |  |  |  | 1式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | ⑧ 避難器具 |  |  |  | 1式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | ⑨ 移動式・パッケージ型消火設備 |  |  |  | 1式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | ⑩ 自動火災報知設備 |  |  |  | 1式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | ⑪ 非常警報(放送）設備 |  |  |  | 1式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | ⑫ 誘導灯・誘導標識 |  |  |  | 1式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | ⑬ 防火・防排煙設備 |  |  |  | 1式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | ⑭ 非常電源専用受電設備 |  |  |  | １式 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 合 計 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0